附件1：

火灾风险隐患指南

为进一步提升全体师生的安全隐患防范意识，提高师生识 别、发现、化解安全隐患的能力和水平，营造全员参与、群防群治火灾防控浓厚氛围，从火灾成因、日常工作等方面入手，研究制定了《火灾风险隐患指南（试行）》，供全体师生参考借鉴。

一、三种行为风险隐患

（一）用火行为

1.宿舍内吸烟、卧床吸烟、酒后吸烟，随意丢弃烟头。

2.打火机、火柴等点火器具随意放置，在阳光或高温物体周边长时间暴晒和热辐射。

3.室内点蜡烛等使用明火行为。

4.宿舍内点蚊香驱蚊等行为。

5.在禁止的区域、场所内燃放烟花爆竹，释放孔明灯。

6.招待所、食堂、体育馆以及公共娱乐场所等公共聚集场所营业期间动用明火施工作业。

7.在没有办理动火证前动火作业。

8.在没有安全防护的情况下进行切割、焊接、防水施工等动火作业。

9.明火作业人员超过规定时间和范围动用明火。

10.明火作业人员无证操作或违反操作规程。

（二）用电行为

1.选用和购买非正规厂家生产或没有质量合格认证的插座、充电器、电线等电器产品。

2.除冰箱等必须通电的电器外，在人员长时间离开时未进行关机断电，使其长时间通电过热或发生故障;手机、充电宝等电子设备长时间充电或边充电、边使用的行为。

3.在宿舍内私搭电源，私自改造电路。

4.在床铺上为用电设备充电，或者在用电设备上覆盖不易散热物品。

5.在宿舍和实验室使用大功率电器，实验室大功率电器与可燃气体距离过近。

6.电源插头与电源插座接触不实，固定插座松动;移动式插座老化或者串接、超负荷使用。

7.拆装、改造电动自行车、三轮车、摩托车等电动车，扩大电容，增加续航里程;在室内为电动车或其蓄电池充电，从室内拉“飞线”充电，将带有蓄电池的电动车停放在建筑内;使用不匹配或质量不合格的充电器为电动车或其蓄电池充电。

8.配电箱（柜）、弱电井、强电井内强电与弱电线路交织起，堆放易燃可燃杂物。

9.电线未做穿管保护直接穿过或敷设在易燃可燃物上以及炉灶、烟囱等高温部位周边;电气线路老化、绝缘层破损出现漏电、短路、过热等情况。

10.电气线路乱接乱拉，以及使用麻花线、铰接方式连接或将不同型号、规格的电线连接等情况。

11.自行或聘请不具有专业资质人员维修、改造电气线路、维修保养电器产品。

（三）用油用气行为

1.液化石油气罐存放在住人的房间、办公室和人员稠密的公共场所。

2.超量储存液化石油气罐。

3.液化石油气罐与其他火源同室布置。

4.液化石油气设在地下室、半地下室或通风不良的场所

5.液化石油气罐总重量超过 100 公斤或钢瓶总数超过 30 瓶的未设置独立气瓶间。

6.气瓶间与厨房有连通的门、窗、洞口。

7.气瓶间未设置可燃气体浓度报警装置，未使用防爆型电器设备，开关安装在室内。

8.燃气管道明设时，距离热源较近或敷设在灶具正上方。

9.擅自更改燃气管道线路。

10.燃气管线、连接软管、灶具老化，生锈，超出使用年限，未定期检测维护。

二、三类场所风险隐患

（一）居住场所

1.在走廊、楼道、地下室等公共区域使用液化石油气罐生火做饭。

2.生火做饭、烧水和使用微波炉期间无人看守，外出时未关火断气。

3.空调、电风扇、饮水机、电热水器、照明灯具、电脑、插座等电气设备超负荷使用、超年限使用，以及长时间通电不断电。

4.使用电驱蚁器、电热毯、电热器、“小太阳”等电器设备驱蚁、取暖;将衣物、鞋袜放置在电暖器、“小太阳”等取暖设备上或周边烘烤。

5.电线、移动式插座在被褥上或周边拉设、放置;电吹风、卷发棒、电熨斗使用后未冷却直接放在衣物、床面等可燃物上。

6.楼道、阳台、窗外、床铺下堆积存放衣物、纸张、报刊书籍等易燃可燃物品，以及存放汽油、烟花爆竹、大量酒精等易燃易爆物品。

7.燃气灶具、液化石油气罐质量不合格及软管、阀门等配件老化脱落引发气体泄漏。

8.室内为电动车及其蓄电池充电，或将带有蓄电池的电动车停放在室内。

9.集体宿舍内使用液化石油气罐、电磁炉、电饭煲、微波炉、热得快等生火做饭、热饭、热水。

10.出租房屋要按照相关法律法规要求，落实房东和租户的安全责任，并以签订合同合约、承诺书、保证书等方式作出具体的明确。

（二）办公场所

1.电脑、打印机、传真机、扫描机、照明、网络路由器、空调、空气净化器、微波炉、饮水机等电器设备超负荷使用、超年限使用以及下班不断电，长时间通电使用。

2.移动式插座长距离串接，插座负荷与所供电器设备功率不匹配。

3.使用电热坐垫、“小太阳”、加热器等大功率电器设备，増加场所用电负荷。

4.办公用纸大量堆积存放，废弃纸张随意丢弃。

5.人员工作岗位或办公座位调整频繁，电气线路多次拉设、挤压易出现绝缘层破损漏电，固定插座松动等情况。

6.纸张、报刊、书籍等易燃、可燃材料距离电气设备较近或与之直接接触。

（三）餐厅厨房

1.厨房油烟道、烤炉内油渍堆积过多，清洗不干净或未按照规定及时清洗，遇有做饭明火或高温烟气引发火灾。

2.厨房做饭油锅过热，干锅、油质溢出锅外等做饭操作不当;动火做饭期间人员离开。

3.蒸箱、烤箱、微波炉、搅拌机、绞肉机等大功率电器长时间运行或故障发热等情况。

4.排风机、抽油烟机等电器设备油渍、灰尘附着，长时间高负荷使用，设备老化快易发生电气故障。

5.冷库、冷藏室内采用易燃材料作为保温装饰材料，电气线路直接敷设或穿越保温材料，且电气线路常年通电运行，损耗较大，老化较快，故障率较高易引发火灾。

6.燃气控制阀门损坏漏气，生火做饭结東后未及时关闭燃气所有控制阀门。

7.超量储存油料等易燃、可燃材料。

8.燃气表间燃气泄漏，遇明火发生爆炸;餐厅、食堂内电子显示屏超负荷使用、超年限使用以及长时间通电。

三、特定场所风险隐患

下列特定场所在存在上述三种行为和三类场所风险隐患的同时，还存在以下风险隐患。

- 学校教育场所

1.教学楼、体育馆、礼堂、游泳馆、俱乐部等学生活动场所内使用的音响、投影仪、空调、冬季辅助加热器等电器设备超负荷使用、超年限使用，以及长时间通电，使用后未断电。

2.实验室、危化品仓库等未按规定贮存实验用剂，实验用剂混存，相互反应起火爆炸;危化品库房未采用防爆灯。

3.实验时违反操作规程等行为。

4.图书馆内电气线路、电子阅览设备、固定插座、移动式插座等通电物品与书籍、报刊、杂志、书柜等易燃可燃物品直接接触或距离较近。

5.学生宿舍大量使用热得快大功率电器等，学生卧床吸烟和在床上使用台灯、蜡烛看书等行为。

6.学生宿舍断电后未关闭用电设备电源。

（二）文物古旧建筑

1.焚香、觐香、点蜡、长明灯区周边堆放杂物，与其他区域未做有效隔离，或将焚香、觐香、点蜡、长明灯器具直接放置在可燃易燃物上。

2.文物建筑被居民占用，在文物木质本体结构中，使用明火做饭的行为。

3.游客或工作人员携带打火机、火柴、香烟进入古建内， 烟头、火柴梗未全部熄灭。

4.照明、展览背景灯光长时间通电，超年限使用，未进行及时更换和检查。

5.电气线路未穿管保护，直接敷设在文物木质结构本体上。

6.文物修缮使用电气焊、防水修护等明火作业行为。

7.文物建筑内使用卤钨灯等高温照明灯具和电炉等电加热器具。

（三）商场市场

1.在经营区、库房区设置员工宿舍或值班宿舍，俗称“三合一”现象。

2.设置的店铺前店后库，店铺存货间内使用电磁炉、热水器、微波炉、咖啡机、电饭煲等电器;在存货间内为电池充电; 货物摆放较多且与照明灯、内部敷设的电气线路距离近或直接接触。

3.儿童游乐场、游艺场场所内设置的使用蓄电池驱动的游戏机、骑行（乘坐）玩具等娱乐设施，蓄电池短路、充电等故障情况直接引燃外部包裹或裝饰的可燃材料。

4.设置的培训、早教等机构，房间采用泡沫、海绵等易燃材料装饰，遇明火或房间内电气故障极易引发火灾。

5.冷库、冷藏室内采用易燃材料作为保温装饰材料，电气线路存在直接敷设或穿越保温材料，且电气线路常年运行，损耗较大，老化较快，故障率较高，极易引发火灾。

6.节庆、店庆等活动期间的临时装饰物（氢气球、易燃可燃物挂件、仿真圣诞树等）直接布置在电气线路、高温电器设备等处，易引发火灾。

7.外卖骑手在店铺内为电动自行车蓄电池充电;商场内大量安装广告LED 屏、霓虹灯和灯箱等，缺乏管理、年久失修易引发火灾;在橱窗和柜台内安装大量的照明灯具，私拉乱接电气线路、违规使用插线板、超负荷用电等，易引发火灾。

（四）宾馆饭店

1.布草间内堆放大量换洗被褥，床单、毛巾等易燃可燃生活用品，与照明灯具距离过近;保洁人员在布草间内吸烟、为手机充电、使用存放电饭煲、热得快、热水器、咖啡机等情况易引发火灾。

2.洗衣房内洗衣机长时间高负荷运行，洗衣机供电线路上覆盖或近距离接触待洗被褥;高温蒸洗的床单、被褥堆放时可能发生阴燃。

3.客人酒后卧床吸烟，手机、充电宝、游戏机、电脑等电子产品长时间充电等情况易引发火灾。

4.客房、走道的地毯、墙面采用易燃、可燃材料裝饰，遇未灭烟头、电气线路故障易引发火灾。

5.冷库、冷藏室内采用易燃材料作为保温装饰材料，电气线路存在直接敷设或穿越保温材料，且电气线路常年运行，损耗较大，老化较快，故障率较高易引发火灾。

6.设置的会议厅，承办会议、婚庆、公司年会等活动，增加用电设备，増大用电负荷，造成电气线路高负荷过热和故障引发火灾。

（五）公共娱乐场所

1.灯光、音响等用电设备较多，功率较大，有的灯具表面温度可达 500℃-700℃，与幕布、背景等可燃材料靠近和接触极易引发火灾。

2.场所内包间、走道、墙壁、座椅采用泡沫、海绵、毛毯、木板等易燃可燃材料装饰，遇明火或电气故障引发火灾。

3.客人举办庆祝活动点蜡烛、采用特殊灯光易引燃周边可燃物;节庆、店庆等活动期间的临时装饰物（氢气球、易燃可燃物挂件、圣诞树等）直接布置在电气线路、高温电器设备等处，易引发火灾。

4.娱乐设施长时间通电运行，临时增加大功率用电设备等行为，易引发火灾。

5.空气清新剂、杀虫剂等储存不当，在高温作用下易发生爆炸。

6.物品库房内超量存放高度酒、易燃可燃物品，因管理不当、电气故障或贴近灯具高温部位易引发火灾。

（六）易燃易爆场所

1.未采用防爆型电器设备，违规设置移动照明灯具。

2.易产生静电的生产设备和装置未设置导除静电设施。

3.携带火种进入易燃易爆场所，遗留或弥散的危险物品或粉尘未及时清理。

4.未采用防爆型电器设备，违规设置移动照明灯具。

5.易产生静电的生产设备和装置未设置导除静电设施。

6.携带火种进入易燃易爆场所，遗留或弥散的危险物品或粉尘未及时清理。

7.动火、设备检修、临时用电等作业管理不规范;进入的人、车、物未落实防静电、防车辆高温尾气等措施或落实不到位。

8.未按操作规程改装或修理，导致机械火星、摩擦生热电火花和静电放电产生明火。

9.易燃易爆物品未设置专用库房、货场或其他专用储存设施，未根据化学性质或不同的灭火方法进行分类、分项、分库储存。

（七）厂房库房

1.厂房、库房焊割作业时周边易燃可燃物未清理，焊割设备故障、焊割易燃易爆设备或装置等行为。

2.机械设施缺乏维护保养、供油系统故障导致摩擦发热厂房内烘烤设备不严密、烘烤物距火源近、超过额度温度运行等行为;厂房冷却系统、压力系统故障，新出高温产品直接接触易燃可燃材料。

3.人、车、物进入存有甲、乙类易燃易爆厂房、库房时未做防静电、车辆尾气未做防护处理等情况，易因静电产生火花、车辆尾气火种或高温烟气引发火灾爆炸。

4.厂房、库房内生产原料、货物未按照其化学性质、特点分类储存，在日晒、高温、遇潮等情况下发生自燃、氧化放热等情况，或者相互反应引发火灾。

5.专用冷库内采用易燃材料作为保温装饰材料，电气线路直接敷设或穿越保温材料，且电气线路常年运行，损耗较大，老化较快，故障率较高，极易引发火灾。

6.厂房、库房内电瓶铲车、装卸车停放和充电。

7.库房内堆放物品与照明灯具之间距离较近。

（八）施工现场

1.切割、焊接、防水施工等明火作业未清理作业点及其周边和下方易燃、可燃杂物，未封堵周边孔洞。

2.钢筋、板材切割、加工、压缩等作业未清理作业点及其周边易燃、可燃杂物。

3.动火、动焊与铺设保温材料等交叉作业。

4.乙炔、汽油等易燃易爆物品未设置专库存放，未单独分类存储，因存储环境发生化学反应引发火灾。

5.物料堆场遇外来火源或人员吸烟等遗留火种引发火灾。

6.在施工建筑内违规设置库房存放易燃、可燃材料，施工现场调配油漆、稀料等行为。

7.民工宿舍使用“小太阳”、电暖气、电磁炉等电器设备取暖、做饭以及烘干衣物;手机、充电宝等电器产品无人看管充电或放置在被褥上充电；未使用安全电压，电气线路未穿管保护。

附件2：

南京邮电大学火灾风险隐患自查手册（试行）

为进一步提升全体师生的安全隐患防范意识，提高师生识别、发现、化解安全隐患的能力和水平，营造火灾防控全员参与、群防群治浓厚氛围，保卫处从火灾成因、日常工作等方面入手，研究制定了《火灾风险隐患自查手册（试行）》，供全体师生员工参考借鉴。

填表说明：

１．发现火灾隐患需立整立改，无法自行整改的联系二级单位消防安全管理人。

２．如遇火灾突发事件请拨打校园报警电话“025-85866110”（仙林校区）、“025-83492110”（三牌楼校区）、“025-85483111”（锁金村校区）、火警电话“119”，发现火灾隐患行为请您拨打“025-85866119”向保卫处消防科反映情况。

高风险隐患	  中风险隐患	 低风险隐患三种行为风险隐患

（一）用火行为

1．宿舍内吸烟、卧床吸烟、酒后吸烟，随意丢弃烟头。是	否

2．打火机、火柴等点火器具随意放置，在阳光或高温物体周边长时间暴晒和热辐射。

是	否

3．室内点蜡烛等使用明火行为。

是	否

4．宿舍内点蚊香驱蚊等行为。

是	否

5．在禁止的区域、场所内燃放烟花爆竹，施放孔明灯。是	否

6．招待所、食堂、体育馆以及公共娱乐场所等公共聚集场所营业期间动用明火施工作业。

是	否

7．在没有办理动火证前动火作业。

是	否

8．在没有安全防护的情况下进行切割、焊接、防水施工等动火作业。

是	否

9．明火作业人员超过规定时间和范围动用明火。是	否

10．明火作业人员无证操作或违反操作规程。

是	否

11．办公室用纸大量堆积存放，废弃纸张随意丢弃。

是	否

12.废旧杂物长期堆放在公共场所阻碍疏散逃生。

是           否

（二）用电行为

1．选用和购买非正规厂家生产或没有质量合格认证的插座、充电器、电线、电褥子、电动自行车、电暖气、电炉子等电器产品。

是	否

2．除冰箱等必须通电的电器外，在人员长时间离开时未进

行关机断电，使其长时间通电过热或发生故障;手机、充电宝等电子设备长时间充电或边充电、边使用的行为。

是	否

3．在宿舍内私搭电源，私自改造电路。

是

否

4．在床铺上为用电设备充电，或者在用电设备上覆盖不易散热物品。

是	否

5．在宿舍和实验室使用大功率电器，实验室大功率电器与可燃气体距离过近。

是	否

6．电源插头与电源插座接触不实，固定插座松动;移动式插座老化或者串接、超负荷使用。

是	否

7．拆装、改造电动自行车、三轮车、摩托车等电动车，扩大电容，增加续航里程;在室内为电动车或其蓄电池充电，从室内拉“飞线”充电，将带有蓄电池的电动车停放在建筑内;使用不匹配或质量不合格的充电器为电动车或其蓄电池充电。

是	否

8．配电箱（柜）、弱电井、强电井内强电与弱电线路交织起， 堆放易燃可燃杂物。

是	否

9．电线未做穿管保护直接穿过或敷设在易燃可燃物上以及炉灶、烟囱等高温部位周边;电气线路老化、绝缘层破损出现漏电、短路、过热等情况。

是	否

10．电气线路乱接乱拉，以及使用麻花线、铰接方式连接或将不同型号、规格的电线连接等情况。

是	否

11．自行或聘请不具有专业资质人员维修、改造电气线路、维修保养电器产品。

是	否

12．人员工作岗位或办公座位调整频繁，电气线路多次拉设、挤压易出现绝缘层破损漏电，固定插座松动等情况。

是	否

13．纸张、报纸、书籍等易燃、可燃材料距离电气设备较近或与之直接接触。

是	否

14．蒸箱、烤箱、微波炉、搅拌机、绞肉机等大功率电器长时间运行或故障发热等情况。

是	否

15．排风机、抽油烟机等电气设备油渍、灰尘附着，长时间高负荷使用，设备老化快易发生电器故障。

是	否

16．餐厅、食堂内电子显示屏超负荷使用、超年限使用以及长时间通电。

是	否

17．空调、电风扇、饮水机、电热水器、照明灯具、电脑、插座等电气设备超负荷使用、超年限使用，以及长时间通电、 不断电。

是	否

18．使用电驱蚊器、电热毯、电热器、“小太阳”等电气设备驱蚊、取暖；将衣物、鞋袜放置在电暖器、“小太阳”等取暖设备上或周边烘烤。

是	否

19．电线、移动式插座在被褥上或周边拉设、放置；电吹风、卷发棒、电熨斗使用后未冷却直接放在衣物、床面等可燃物上。

是	否

20．室内为电动车及其蓄电池充电，或将带有蓄电池的电动车放在室内。

是	否

21．移动式插座长距离串接，插座负荷与所供电器设备功率不匹配。

是	否

22．使用电热坐垫、“小太阳”、加热器等大功率电器设备，增加场所用电负荷。

是	否

23．电脑、打印机、传真机、扫描机、照明、网络路由器、空调、空气净化器、微波炉、饮水机等电器设备超负荷使用、超年限使用以及下班不断电，长时间通电使用。

是	否

（三）用油用气行为

1．液化石油气罐存放在住人的房间、办公室和人员稠密的公共场所。

是	否

2．超量储存液化石油气罐。

是	否

3．液化石油气罐与其他火源同室布置。

是	否

4．液化石油气设在地下室、半地下室或通风不良的场所是	否

5．液化石油气罐总重量超过 100 公斤或钢瓶总数超过 30 瓶的未设置独立气瓶间。

是	否

6．气瓶间与厨房有连通的门、窗、洞口。

是	否

7．气瓶间未设置可燃气体浓度报警装置，未使用防爆型电器设备，开关安装在室内。

是	否

8．燃气管道明设时，距离热源较近或敷设在灶具正上方。是	否

9．擅自更改燃气管道线路。

是	否

10．燃气管线、连接软管、灶具老化，生锈，超出使用年限， 未定期检测维护。

是	否

11．楼道、阳台、窗外、床铺下堆积存放衣物、纸张、报刊、 书籍等易燃可燃物品，以及存放汽油、烟花爆竹、大量酒精等易燃易爆物品。

是	否

附件3：

火灾风险隐患排查治理专项工作联络表

| 单位名称 | 姓名 | 职务 | 分工 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级单位名称 |  |  | 消防安全责任人 |  |
| 二级单位名称 |  |  | 消防安全管理人 |  |
| 二级单位 |  |  | 专项工作联络人 |  |
| 科室 |  |  | 单位三级责任人 |  |
| 其他 |  |  | 单位四级责任人 |  |
| ………… |  |  | …………… |  |

附件4：

各单位（部门）消防隐患自查情况台账及整改计划

单位（盖章）

| 序号 | 排查时间 | 排查人 | 排查内容 | 存在隐患问题 | 责任人 | 整改措施 | 整改完成时限 | 整改完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

火灾风险隐患排查治理专项工作小结（模板）

一、 部署发动情况

……

二、 领导带队检查情况

……

三、 指南宣贯及教育培训情况

……

四、 主要工作及经验做法

……

五、突出风险摸排和整治管控案例1．……

2．……

单位：	填报人：	审批人：

附件6：

学校消防安全自查检查要点

| 类别 | 检查要点 |
| --- | --- |
| 总平面布局 | 1、建筑之间的防火间距应满足《建筑设计防火规范》的规定。 2、消防车道的设置应满足《建筑设计防火规范》的规定，且车道的净宽度和净空高度均不得小于4m。 3、不得占用、堵塞、封闭消防车通道，不得在消防车通道、防火间距上违章搭建临时性建筑。 4、建筑周边应有室外消火栓等消防水源，不得埋压室外消火栓。 |
| 平面 布置 | 1、教学建筑采用三级耐火等级建筑时，不应超过2层；采用四级耐火等级建筑时，应为单层。 2、汽车库不应与中小学教学楼组合建造，当采用耐火极限不低于2.0h的楼板完全分隔，并各自设置独立的安全出口和疏散楼梯时，汽车库可设置在中小学教学楼的地下部分。 3、厨房应采用耐火极限不低于2.0h的不燃烧体隔墙和乙级防火门与其他部位进行分隔。 4、宿舍应符合相关规范关于公共建筑的规定。 5、不得破坏防火墙、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等防火、防烟分隔设施，不得在防火卷帘下方堆放物品。 6、管道穿越墙体处的孔洞、缝隙，竖向管道井与房间、吊顶相连通的孔洞，楼层楼板的缝隙应使用防火材料填充或封堵严实。 |
| 安全 疏散 | 1、安全出口和疏散楼梯的数量应经计算确定，且不应少于2个。 2、安全出口、房间疏散门的净宽度应经计算确定，且不应小于0.9m，疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度不应小于1.1m。 3、宿舍、学生公寓的外门，应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并应在显著位置设置具有使用提示的标识。 4、疏散走道、楼梯间、前室以及火灾时仍需正常工作的相关设备用房应设置应急照明。 5、安全出口、疏散门的正上方应设置灯光疏散指示标志。沿疏散走道应设置的灯光疏散指示标志，应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上，且灯光疏散指示标志间距不应大于20m；对于袋形走道，不应大于10m；在走道转角区，不应大于1.0m。 6、外墙门窗上不得设置影响逃生、灭火救援的障碍物障碍物，窗户或阳台不得设置金属栅栏，确需设置的，应能从内部易于开启。 7、保障安全出口、疏散通道通畅，不得堵塞、占用、封闭安全出口、疏散走道。常闭式防火门应保持常闭。 8、不得在建筑门厅、楼梯间、疏散通道、安全出口或室内其他地方停放电动自行车或为其充电。不得从室内飞线为电动自行车充电。 |
| 消防 设施 | 1、建筑高度大于15m或体积大于10000m3的教学建筑，应设置室内消火栓系统。 2、超过2000个座位的会堂或礼堂，超过3000个座位的体育馆，超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间，藏书量超过50万册的图书馆应设置自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统。 3、每座藏书超过50万册的图书馆，座位数超过2000个的会堂或礼堂，座位数超过3000个的体育馆，应设置火灾自动报警系统。 4、建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间和长度大于20m的内走道，应设置排烟设施。 5、消火栓泵、喷淋泵、稳压泵、消防水泡泵、防排烟风机的控制柜的控制开关应设置在自动状态。 6、消防设施器材要设置规范醒目的标识，用文字或图例标明操作使用方法。消防通道、安全出口和消防重点部位应当设置警示提示标识。 7、消防设施、器材应保持完好有效，不得擅自挪用、损坏、拆除、停用。 |
| 消防 控制室 | 1、设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防（排）烟设施的教学建筑，应设置消防控制室，并接入消防设施联网监测系统。 2、布置在建筑物内的消防控制室应与其他部位进行防火分隔，并设置直通室外的安全出口。 3、消防控制室应实行24小时值班制度，每班值班人员不应少于2人，且应持证上岗。 4、消防控制室应设有建筑总平面布置图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图，并在明显位置张贴消防控制室管理制度和值班应急处置程序。 5、消防控制室值班人员应确保自动消防设施处于正常工作状态，认真记录控制器日运行情况，每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能，并按规定填写记录相关内容。 6、设有多个消防控制室的单位，应当确定主消防控制室和分消防控制室，各消防控制室之间要建立可靠、快捷的联系机制。 |
| 装修 装饰 | 1、室内装修、装饰应使用不燃、难燃材料，并满足《建筑内部装修设计防火规范》的相关规定，不得采用软包、高分子材料等火灾时产生有毒烟气的装修材料。 2、建筑内部装修不应遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口，不得影响原有的防火分隔，不得妨碍原有消防设施和疏散通道的正常使用。 3、建筑外墙、隔墙、吊顶、屋面等严禁采用泡沫夹心彩钢板材料。 |
| 消防 安全 责任 | 1、二级单位负责人是本单位的消防安全责任人，对消防安全全面负责。 2、建立各级、各岗位消防安全责任制，明确各级、各部门（院系）、各岗位的消防安全职责和工作任务。 3、所在建筑由两个以上单位管理或使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 4、委托物业服务企业进行管理的，学校应当与其签订合同，约定消防安全防范的内容，督促其对管理区域内的共用消防设施和疏散通道、安全出口、消防车通道进行维护管理，及时劝阻和制止占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道等行为。 |
| 日常 消防 安全 管理 | 1、保证防火检查巡查、消防设施器材维护保养、建筑消防设施检测、火灾隐患整改、专职或志愿消防队和微型消防站建设等消防工作所需资金的投入。 2、根据本单位特点，制定并落实员工消防安全教育培训，用火、用电、用油、用气安全管理，防火检查、巡查，消防设施、器材维护管理，电器线路、燃气管路维护保养，火灾隐患整改，消防控制室值班，灭火和应急疏散预案演练等消防安全制度及安全操作规程，大型活动需向相关部门报备。 3、对动用明火实行严格的消防安全管理，禁止在具有火灾、爆炸危险的实验室等场所吸烟、使用明火。因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的，动火部门和人员应当按照用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人，在确认无火灾危险后方可动火施工；动火施工人员应当遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施，清除动火区域的易燃、可燃物，配置消防器材，专人监护，保证施工范围的消防安全。 4、严格实验室危化品全过程管理，购买、运输危化品时应到具有相关资质的单位，采购的危化品应科学存储。实验时应根据教学和科研实际需要数量发放，对实验后产生的废液、废渣、废气应统一收储、依法科学处置。 5、严禁私拉乱接电气线路，严禁在宿舍内使用电炉、热得快等大功率电器。安装、使用电器产品、燃气用具和敷设电气线路、管线应当符合相关标准和用电、用气安全管理规定，并定期维护保养、检测，油烟管道每季度应至少清洗一次。 6、每日组织开展防火巡查，加强夜间巡查，并明确巡查人员、部位，宿舍、食堂、体育场馆、会堂等重点场所在使用期间应当至少每两小时巡查一次，每月至少组织一次防火检查，及时消除火灾隐患；在火灾隐患未消除之前，应落实防范措施，保证消防安全；不能确保消防安全，随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当停业整改。 7、每月检验维修一次消防设施、器材和安全标志，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。 8、二级单位教职员工的消防安全培训应至少每半年进行一次，教职员工新上岗、转岗前应当经过岗前消防安全培训。培训的内容应当包括本单位火灾危险性、防火灭火措施、消防设施及灭火器材的操作使用方法、人员疏散逃生等知识。将消防知识纳入素质教育、教学、培训内容，每学期对学生的消防安全教育不少于四个课时，并针对各学龄阶段特点，确定不同的消防安全教育的形式和内容。定期对宿舍、实验室、机房管理员以及食堂、超市、外包施工单位等相关人员开展消防安全培训。 9、利用宣传栏、LED屏、广播等向教职员工、学生等宣传防火、灭火、疏散逃生等常识，开展警示教育。 10、根据建筑规模、师生人数、使用性质、火灾危险性等实际情况，制订针对性的灭火和应急疏散预案，设置的程序和措施应科学、合理，具有可操作性，确定的人员应明确职责任务、熟悉预案内容、掌握应急处置程序；每半年至少组织开展一次全员消防演练，并根据演练情况完善预案内容，演练记录留档备存。 11、按照标准建立志愿消防队、微型消防站，定期组织训练演练，加强消防装备器材配备，建立与国家综合性消防救援队伍或政府专职消防队联勤联动机制。 |
| 消防 安全 重点 单位 管理 | 消防安全重点单位，还应当履行下列职责： 1、明确本单位承担消防安全管理工作的机构和消防安全管理人并报保卫处备案，组织实施本单位消防安全管理；消防安全责任人、消防安全管理人以及专兼职消防管理人应当经过专门消防培训。 2、建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理。 3、按照标准建立教职工义务消防队和大学生消防志愿者队伍，积极参与消防活动，提高自防自救能力。 |
| 备注 | 1、此表仅作为检查和组织培训参考使用。 2、中小学校消防安全应符合《建筑设计防火规范》GB50016等国家工程建设消防技术标准和有关法律法规的规定。 |

附件7：

消防安全自查承诺书

我单位（二级单位名称）:                               　　地址:

消防安全责任人姓名：                                      电话：

消防安全管理人姓名：                                      电话：

已按照《学校“防风险保平安迎大庆”火灾风险隐患排查治理专项工作实施方案》要求，全面进行了自查，具体自查情况如下：

| 序号 | 检 查 内 容 | 发现的具体问题 | 整改责任、措施、资金、时限、 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预案落实情况 |  |
| 1 | 平面布置是否符合要求 |  |  |  |
| 2 | 是否违规使用易燃可燃材料装 |  |  |  |
|  | 修装饰 |  |  |  |
| 3 | 防火分隔是否到位 |  |  |  |
| 4 | 疏散通道是否畅通 |  |  |  |
| 5 | 是否违规存放易燃易爆危险品 |  |  |  |
| 6 | 消防设施是否损坏停用 |  |  |  |
| 7 | 电动自行车是否违规停放充电 |  |  |  |
| 8 | 重点岗位人员责任是否落实 |  |  |  |
| 9 | 日常管理机制是否健全 |  |  |  |
| 10 | 宣传教育培训是否深入 |  |  |  |
| 11 | 其他问题 |  |  |  |

针对上述自查发现的问题，我单位承诺于 2019 年 月日前完成整改。同时，将举一反三，依据《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等相关消防法律法规要求做好消防安全工作，若有违反，我单位将自觉承担相关法律责任，切实做到安全自查、隐患自除、责任自负，主动接受监督。（单位自行确定科学合理的整改期限，由二级单位主要负责人将上述内容抄写至横线处）

（单位公章）

承诺人：	    承诺时间：

注：此承诺书一式3份，由单位负责人填写并加盖公章，1份张贴于该单位醒目位置，1份报学校保卫处消防科，1份单位留档。。。